消防計画作成（変更）届出書

	平成　　年　　月　　日

渋川広域消防本部消防長　　様

防火管理者

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
管理権原者

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
別添のとおり消防計画を作成（変更）したので届け出ます。



	防火対象物の所在地
	

	防火対象物の名称

（変更の場合は、変更後名称）
	

	防火対象物の用途

その他必要な事項

（変更の場合は、主要な変更事項）
	

	※受　　　付　　　欄
	※　　　　経　　　　過　　　　欄

	
	


備　考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　　２　管理権原者が法人の場合は、名称及び代表者氏名とすること。

　　　　３　※印の欄は、記入しないこと　　　　　　

　　　　　　　　　　 消防計画

　　　　　　　　　　　
第1節　目的及びその適用範囲について

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第8条第1項に基づき、　   　　　　   　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲等）

第２条　この計画に定めた事項については、次の部分及び者に適用する。

１　当該管理権原の及ぶ範囲は          　　　　　　  　とする。

２　            　　　　　に勤務又は出入りするすべての者。

　３　防火管理業務の一部を委託しているもの〔 該当 ・ 非該当 〕

　　　委託状況は 別表１のとおり

　　　　　　

 第2節　管理権原者及び防火管理者の業務と権限

（管理権原者）

第３条　管理権原者は、        　　　　　 の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

（防火管理者）

第４条　防火管理者は、　         　　　　　　とし、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行うものとする。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）消火、通報、避難誘導などの訓練の実施　　

（３）火災予防上の自主検査の実施と監督

  次の事項を実施し、不備欠陥箇所がある場合は改修促進を図る。

ア　建物（基礎部・外壁・内装・天井・屋外階段等）

イ　防火施設（防火戸・防火シャッター等）

ウ　避難施設（階段・避難口等）

エ　危険物施設（少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所等）

オ　電気設備（変電室・分電盤・ネオン管灯設備等）

カ　火気を使用する設備器具（給湯設備・ガス設備・ボイラー等）

キ　消防用設備等（消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備等）

（４）　防火対象物の法定点検の立会い

（５）　消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

（６）　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

（７）　火気の使用、取扱いの指導、監督

（８）　収容人員の適正管理　

（９）　　　　　　　　　　に対する防災教育の実施

  （10）  防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

  （11）  管理権原者への提案や報告                                        

  （12）  放火防止対策の推進

　（13）  その他

　

第３節　消防機関との連絡等
（消防機関へ報告、連絡する事項）

第５条　管理権原者及び防火管理者は、次の事項について消防機関へ報告、届出及び連絡を行うものとする。　　　

（１）防火管理者選任（解任）届出　　

（２）消防計画作成（変更）届出

（３）消防訓練実施の届出及び通報 

（４）消防用設備等の点検結果報告 （ １年に１回 ・ ３年に１回 ）

（５）建物の増改築工事及び模様替え等の事前連絡及び法令に基づく諸手続

（６）禁止行為の解除承認申請

（７） 防火対象物定期点検結果報告 （ 収容人員 ３００人以上  １年に１回 ）

（８）その他法令に基づく必要な事項

２　　防火管理維持台帳の作成・整備及び保管

　　　　管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し保管するものとする。

第４節　火災予防上の点検・検査

（日常の火災予防）

第６条　

（1） 防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、別表2
「日常の火災予防を行う担当者と日常の注意事項」のとおりとする。　

（２） 別表２は各従業員等に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

（３） 防火管理者は、定期的に担当者等に直接質問し、担当者の任務の確認を 

行う。

　２     自主的に行う検査・点検 

　（１）自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。　

　　 ア 日常的に行う検査は、別表３の自主検査チェック表「火気管理」及び「避

難障害」の毎日点検表に基づき、各担当区域の火元責任者がチェックする。

「火気関係」のチェックは毎日終業時に行う。

「閉鎖障害等」のチェックは毎朝 　　　　 に行う。

　 　イ 定期的に行う検査は、別表４の自主点検、検査を実施するための組織編成表に基づき、別表５の自主検査チェック表（定期）でチェックする。

　　　　実施時期は、     月と     月の年２回 とする。

　（２）消防用設備等の自主点検

　　 ア 消防用設備等・特殊消防用設備等は、法定点検の他に自主点検を実施す

る。

     イ 自主点検は、別表６の「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき、

　　　　　　　　　　　 がチェックする。

実施時期は、    月と    月の年２回とする。

３　　防火対象物の法定点検及び消防用設備等の法定点検

　（１）防火対象物の法定点検は、                  に委託して行う。

　（２）消防用設備等の法定点検は、               　　 に委託して行う。

　（３）防火管理者は、上記の点検実施時に立ち会わなければならない。

　４　　報告等

　（１）自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。

　　　　ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。

　（２）防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。

　（３）防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

第５節　守らなければならないこと

（従業員等が守るべき事項）

第７条　従業員等が守るべき事項

（１）全従業員は、避難口・廊下・階段などの避難施設と防火戸、防火シャッ

 　 ターなどの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。　　

　 　ア 廊下、階段、通路には物品等を置かない。

　 　イ 階段等への出入口に設けられている扉の開閉をさまたげるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

　 　ウ 防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

　 　エ 上記において、物品等を容易に除去出来ない場合は、直ちに防火管理者に報告する。

　（２）火気管理等

　　 ア 喫煙管理について、常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時等に全員が吸い殻の点検を行う。

　 イ 喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

　 ウ 終業時には、必ず灰皿の整理及び火気設備器具等の安全を確認する。

　 エ 火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

　 オ 火気設備器具は指定された場所で使用するとともに、器具等の本来の目的以外に使用しない。

　 カ 燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

　 キ 危険物品は持ち込まない、持ち込ませない。

（３）防火管理者への連絡、承認

　　　　次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

　　 ア 指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき。

　　 イ 各種火気設備器具を新設又は増設等するとき。

　　 ウ 危険物等を使用するとき。

（４）放火防止対策

　　 ア 死角となる廊下、階段、トイレ等に可燃物を置かない。

　　 イ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

　　 ウ 建物内外の整理整頓を行う。

　　 エ トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

　　 オ 火元責任者又は最終帰宅者による火気と施錠の確認を行う。

　２　　防火管理者等が守るべき事項

　（１）収容人員の管理（過剰な人員が入店しないよう従業員に徹底する）　

　（２）工事中の安全対策の樹立

　　 　 防火管理者は、建物の改修工事等を行うとき工事人に対し、次の事項を周知し尊守させる。

　　　ア　溶接、溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

　　　イ　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

　　　ウ　工事場所ごとに火気の取扱い責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

　  　エ　危険物等を持ち込む場合はその都度防火管理者の承認を受けること。　オ　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

（３）  次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関

　　　に届出なければならない。

　　ア　増築等で建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用申請したとき。

　　イ　消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は著しく影響を及ぼすとき。

（４）　火気の使用制限

　  　ア  喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

　　  イ  火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

　　　ウ  危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

　　　エ  工事等の火気使用の禁止又は制限

第６節　自衛消防組織等について

（組織の編成・任務分担及び活動）

第8条 自衛消防組織の編成は、別表７のとおりとし、この別表は事務室・休憩

　　　所等の見やすいところに掲示する。

　 ２　 消火、通報、避難誘導の担当者は、下記に示す基準により行動する。

　（１）通報・連絡

　 ア 火災が発生したときには、各通報連絡担当者又は火災を発見した者は、１１９番通報するとともに、周囲の者に連絡する。

 イ ぼやで消えた後でも消防機関へ通報する。

   ウ 管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者等に連絡する。

（２）初期消火

　　 ア 初期消火担当は、出火場所に急行し積極的に初期消火活動を行う。

　　　イ 初期消火担当は、近くにある消火器・屋内消火栓設備を用いて消火する。

　 （３）避難誘導

　　　ア 避難誘導担当は、避難経路図に基づいて避難誘導する。

　　　イ 放送設備等を使用して落ち着いて行動するように誘導する。

　　　ウ 避難方向がわかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って誘導

       する。

　　　エ 避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い自衛消防隊長に

 報告する。

オ エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

　 （４）安全防護

　　　　 逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを

　　   閉鎖する。

　 （５）応急救護

　　　　 応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連携を密にして

     負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

　 ３　　自衛消防隊の活動範囲

   （１）消防隊の活動範囲は、当該事業所の管理範囲とする。

　 （２）近接する建物等からの火災で延焼阻止する必要がある場合は、自衛消

 防隊長の判断に基づき活動する。

第７節　休日、夜間における防火管理体制

（休日・夜間の防火管理体制）

第9条 休日・夜間に発生した火災等に対しては、次の措置を行う。

　　　　休日・夜間において、火災発生等の連絡を受けた管理権原者及び防火管

　　　理者は、直ちに現場へ駆けつけなければならない。

　　　　

　　　　緊急連絡先　　管理権原者　ＴＥＬ　　　　　―　　　　―　　

　　　　　　　　　　　防火管理者　ＴＥＬ　　　　　―　　　　―

第８節　地震対策について

（日常の地震対策）

第10条  地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

　（１） ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を実施する。

（2） ガラス・看板・広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

（３） 火気使用設備器具等からの出火防止措置を行う。

（４） 危険物の流出、漏洩の防止措置を行う。

（地震に備えての備蓄品）

第1１条  地震の備蓄品として次の物品を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

（１）　飲料水及び非常用食料（缶詰・乾パン等）

（２）　救急医薬品及び懐中電灯

（３）　携帯ラジオ及び携帯用拡声器

（４）　救出用資機材

（５）　その他必要なもの

（地震時の活動）

第１２条　地震時の活動は、次によるものとする。

（１）　落下物等から身を守るとともに火気使用器具の始末を行い、出入口を確保すること

（２）　休憩中の場合は、その場所で身を伏せ放送等による指示を待つ

（３）　施設外への避難開始は、周囲の状況によるが原則として自衛消防隊長からの指示により行い、勝手な行動は行わない。

（４）　広域避難場所への避難開始は、防災機関からの避難命令又は自衛消防隊長の状況判断により行う。

（５）　避難行動は、デマに迷わされることなく、携帯用ラジオ等により正確な情報に基づき行う。

（６）　避難は、車を使用せず全員徒歩により隊列を組んで整然と行い、避難場所に到着したならば人員点呼を行い安全確認する。

（避難場所の指定）

第１３条　防火管理者は、            　を安全に避難させるため、次の場所を避難場所として指定しておくものとする。

　　　　　第１避難場所　　              に集結

　　　　　第２避難場所　　その他状況に応じ指定する場所

（地震後の安全措置）

第１４条　防火管理者及び火元責任者は、館内の安全を確認するとともに建物等火気使用設備器具及び消防用設備等の点検を実施し、異常が認められる場合は安全措置を講ずるものとする。

２　　二次災害を防止するため、ガス、電気設備器具及び危険物を使用する施設については全設備、器具の安全を確認後使用を開始する。

第９節　防災教育について

（防災教育の実施時期等）

第１５条　防火管理者は、次の防災教育を実施する。

（１）　消防計画の周知徹底

（２）　火災予防上の遵守事項

（３）　従業員各自の任務及び責任の周知徹底

（４）　避難誘導の基本的事項

（５）　震災対策に関する基本的事項

（６）　その他必要な事項

２　　防災教育の実施方法

（1） 新入社員等採用時の研修期間中に実施する。

（2） 朝礼時等に実施する。

（3） ９月１日の「防災の日」 にあわせて実施する。

第１０節　訓練について
（訓練の実施時期等）

第１６条　防火管理者は、次により訓練を行うものとする。

（１）　訓練の実施時期

　　　　ア　消火訓練　　　　月及び　　 月　

　　　　イ　通報訓練　　　　月及び　　 月　　　　

　ウ　避難訓練　　　　月及び　　 月　

　　　　エ　総合訓練　　　　月及び　　 月　

　　　＊　年１回以上は、実際に消火器を放射し屋内消火栓から放水する。

（２）　総合訓練を年２回以上実施するものとする

（消防機関への指導要請）

第１７条　防火管理者は、訓練を実施するに際し、必要と認める場合は、消防機関へ指導を要請する。

（訓練の実施報告）

第１8条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、別添の消防訓練実施計画報告書により消防署へ通知する。

　　附　則

この計画は、平成　　年　　月　　日から施行する。

 別表１（第２条３関係）　　　　　
          防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 表
                                     　　   平成　　年　　月　　日  現在
	 　防 火 対 象 物 名 称
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	 　管　理　権　原　者
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	 　防　火　管　理　者
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	委 　託　 機　 関

所　 在　 地

電   話   番   号

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	
	           　　　―        ―　　　　　　 

	

	  □   火災異常の遠隔監視及び現場確認業務
  □   火災が発生した場合の初動措置
  □   初期消火        □　通報連絡        □　その他
  □   巡回による火気使用箇所の点検等監視業務

	

	
	
	

	　 駐　 在　 場　 所

	　　　　　　　　　　　　　　　　　


	

	   駐　 在 　人   員
　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	   委託する防火対象物の範囲
　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	   委　 託　 時　 間

	　　　　　　　時から　　　　時まで
	


  ＊　【受託者が行う防火管理業務の範囲】について、該当する項目の □ に ﾚ印
を付する。
別表 ２〔第６条（１）、（２）〕
　　　　日常の火災予防を行う担当者と日常の注意事項

	管理権限者
	役職・氏名                                              

	防火管理者
	役職・氏名                                              

	防　火　担　当　責　任　者
	火　　元　　責　　任　　者

	担　当　区　域
	役　職・氏　名
	担　当　区　域
	役　職・氏　名

	              
	                  
	              
	                  

	              
	                  
	              
	                  

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　１　担当者の任務

· 管理権原者・・・防火管理業務について、すべての責任を持つ。

· 防火管理者・・・当該施設の防火管理業務の総括責任者。

・・・防火担当責任者及び火元責任者への指導監督を行う。

· 防火担当責任者・・・担当区域の火災予防について責任を持つ。

・・・火元責任者への指導監督を行う。

・・・防火管理者の補佐を行う。

· 火元責任者・・・担当区域の火災予防について「自主チェック表」に基づき点検

　　　　　　　　　　　　を行う。

２　従業員等の注意事項

· 消火器等の設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には、物を置かない。

· 防火戸の付近には、閉鎖障害となる物品を置かないこと。

· 火気設備器具の周辺は、整理整頓して燃える物を接して置かないこと。

· 休憩室・事務所から最後に出る人は、火の始末を必ず行う。

· 死角となるトイレ、廊下、階段室などに燃える物を置かない。

· 異常事態が発生した場合は、必ず防火管理者に報告させる。

· 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確認し施錠する。


別表３〔第６条２（１）ア関係〕                                             

	自主検査チェック表
  「火気関係」及び「避難障害」

	管理権原者

	防火管理者

	

	
	
	
	


　　　　毎　　　日　　　点　　　検　　　表 　　  平成　 　年　 　月   

	 eq \o\ad(実施責任者,　　　　　　)

	 火元責任者　　　　　　　

	  担当区域  　　　　　　　　　

	

	 日

	ガス器具等

の損傷

	電気器具の損傷

	吸殻の処理

	終業時の火気確認

	避難口

	避難通路及び階段

	防火戸等閉鎖障害

	消防設備操作障害

	

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11

1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31


	
	
	
	
	
	
	
	
	


不備欠陥がある場合は防火管理者に報告します　○：良好 ×：不備 ：即時改修
別表４〔第６条２（２）イ〕　

自主点検、検査を実施するための組織編成表

	種　　別
	実　施　区　分
	点　検　検　査　員
	　　　　

	自主検査
	建 物   （構造等）
	                              
	

	
	防 火 ・ 避難施設
	                              
	

	
	火 気 設 備 器 具
	                              
	

	
	電   気   設   備
	
	

	
	危  険  物  施 設
	
	

	自主検査

	消火器
	
	

	
	屋内消火栓設備
	
	

	
	スプリンクラー設備
	
	

	
	自動火災報知設備
	
	

	
	非常放送設備
	
	

	
	避難器具
	
	

	
	誘導灯
	
	

	
	
	

	
	
	


　１　危険物の許可施設は、危険物免状所有者が立会う。

　２　電気主任技術者を必要とする施設の場合は、主任技術者が行う。（軽微なもの

を除く）

　

別表５〔第６条２（１）イ〕
	自主検査チェック表（定期）
	管理権原者
	防火管理者

	
	
	

	　平成　　　年　　　月　　　日　実施
	
	

	実施

場所
	点　　検　　実　　施　　者

（防火担当責任者等）
	結果　果

	建

物

構

造

等
	基礎部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
	

	
	柱・壁・床等に欠損・ひび割れ・脱落等はないか。
	

	
	天井材にはく落・落下のおそれのたるみ等はないか。
	

	
	窓枠・サッシ等にはガラスの落下、枠自体のはずれ等著しい変形がないか。
	

	
	外壁、モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれ等浮き上がりが生じていないか。
	

	
	屋外階段等の各構成部材及び結合部にゆるみ・ひび割れ・腐食等はないか。
	

	
	手すりの支柱が破損・腐食していないか。また、取付部にゆるみ等がないか。
	

	
	消防隊非常用進入口は表示されているか。また進入障害はないか。
	

	防

火

施

設
　


	外壁の構造等に損傷はないか。
	

	
	外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。
	

	
	防火戸は円滑に開閉できるか。防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。
	

	
	階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。
	

	
	自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸、防火シャッターのくぐり戸が最後まで閉まるか。
	

	
	防火シャッター及び防火ダンパー等の作動状況は良いか。
	

	避

難

施

設
	廊下・通路の有効幅員が確保されているか。
	

	
	避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。
	

	
	階段の手すり等に緩みや破損はないか。
	

	
	階段室の内装は不燃材料になっているか。
	

	
	非常用照明はバッテリーで点灯するか。
	

	
	避難口の扉の開放方向は避難上支障ないか。
	

	
	避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
	

	
	避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
	

	電

気

設

備
	変電設備は、電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。
	

	
	変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。また異音、過熱はないか。
	

	
	電気器具はタコ足の接続を行っていないか。
	

	
	許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	


	火

気

設

備

器

具
	厨房設備及び給湯器等は、可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。
	

	
	ガス配管等は亀裂、老化、損傷していないか。
	

	
	油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは清掃されているか。
	

	
	防火ダンパーに変形、損傷はなく、正常に作動するか。
	

	
	煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。
	

	
	石油ストーブ等、暖房器具の自動消火装置は適正に機能するか。また、火気周囲は、整理整頓されているか。
	

	危

険

物

施

設


	標識は掲げられているか。
	

	
	掲示板には、数量等が正しく記載されているか。
	

	
	容器の転倒、落下防止措置はあるか
	

	
	整理清掃状況は適正か。
	

	
	危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
	

	
	屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。
	

	
	指定可燃物貯蔵取扱所は、標識が掲げられているか。
	

	
	周囲に火気はないか。
	

	
	整理整頓の状況は良いか。
	

	（備  考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡  例）  ◯：良　　×：不備・欠陥　　　 eq \o\ac(○,×)：即時改修




別表６〔第６条（２）イ関係〕　消防用設備等自主点検チェック表 

	消防用設備等

	確　　　認　　　箇　　　所

	 点検結果


	 消　火　器

	 設置場所に置いてあるか。

	

	
	 消火薬剤の漏れ、変形、損傷腐食等がないか。

	

	
	 安全栓が外れていないか。封が脱落していないか。
安全栓が外れていないか設置場所に置いてあるか。

	

	
	 ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。

	

	
	 圧力計が指示範囲内にあるか。
安全栓が外れていないか設置場所に置いてあるか。

	

	屋内消火栓
及び
泡消火設備

	 使用上の障害となる物品はないか。

	

	
	 消火栓扉は確実に開閉できるか。

	

	
	 ホース、ノズルが接続され変形、損傷はないか。

	

	
	 表示灯は点灯しているか。

	

	 スプリンクラ
ー設備

	 散水障害はないか。

	

	
	 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。

	

	
	 送水口の変形及び操作障害はないか。

	

	
	 ヘッドに漏れ変形はないか。

	

	
	 制御弁は閉鎖されていないか。

	

	水噴霧
消火設備
	 散水の障害はないか。

	

	
	 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。

	

	
	 管、管継手に漏れ変形はないか。

	

	 泡消火設備

	 泡の分布を妨げるものがないか。

	

	
	 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。

	

	
	 泡ヘッドにつまり変形はないか。

	

	不活性ガス
消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備

	 起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。
	

	
	 起動装置またはその直近に防護区画の名所、取扱い方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。

	

	
	 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不燃性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
	

	
	 スピーカー及びヘッドに変形、損傷つぶれなどはないか。

	

	
	 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。

	

	屋外消火栓
設備

	 使用上の障害となる物品はないか。

	

	
	 消火栓扉の表面には「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示
されているか。

	

	
	 ホース、ノズルに変形、損傷はないか。

	

	動力消防ポンプ設備

	 常置場所の周囲に使用の障害となる物がないか。

	

	
	 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。

	

	
	 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。

	

	自動火災報知
設備

	 表示灯は点灯しているか。

	

	
	 受信機のスイッチはベル停となっていないか。

	

	
	 用途変更、間仕切り変更等による未警戒部分がないか。
	

	
	 感知器の破損、変形、脱落はないか。

	

	ガス漏れ火災
警報設備

	 表示灯は点灯しているか。

	

	
	 受信機のスイッチはベル停となっていないか。

	

	
	 用途変更、間仕切り変更等による未警戒部分がないか。

	

	
	 ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。

	

	漏電火災警報
器

	 電源表示灯は点灯しているか。

	

	
	 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。
	

	 非常ベル

	 表示灯は点灯しているか。

	

	
	 操作上障害となる物がないか。

	

	
	 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。

	

	 放送設備

	 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の

表示灯が正常に点灯しているか。

	

	
	 試験的に放送ができるかどうか確認する。

	

	 避難器具

	 避難に際し容易に接近できるか。

	

	
	 格納場所の付近に物品等が置かれ、開口部をふさいでいないか。

	

	
	 降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。

	

	
	 標識に変形、脱落、汚損はないか。

	

	 誘 導 灯

	 改装等により設置位置が不適正になっていないか。

	

	
	 不点灯やちらつき等がないか。

	

	
	 周囲に、間仕切りロッカー等があり視認障害となっていないか。

	

	
	 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、

かつ、適正な取付け状態であるか。
	

	
	 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。

	

	
	 改装等により設置位置が不適正になっていないか。

	
	

	 消 防 用 水

	 道路から吸管投入口までに、消防車の進入通路が確保
されているか。
	

	
	 防火水そう、池等は水量が著しく減少していないか。

	

	連結散水設備
	 送水口の周囲は、消防車の接近に支障がないか。

	

	
	 送水口に変形、損傷、著しい腐食がないか。

	

	連結散水設備
	 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。

	

	
	 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物はないか。
	

	 連結送水管
	 送水口の周囲は、消防車の接近に支障ないか。　


	

	
	 送水口に変形、損傷、著しい腐食がないか。
	

	
	 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。

 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。放水口の周囲には、ホース
	

	
	 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
	

	
	 表示灯は点灯しているか。

	

	非常コンセン
ト設備

	 周囲に使用上障害となる物がないか。
	

	
	 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。
	

	
	 表示灯は点灯しているか。
	

	備　　考
	検査実施者
 確認印
	 防火管理者確認印




（備 考）　不備・欠陥がある場合には直ちに防火管理者へ報告します。

（凡 例）  ○：良　　×：不備、欠陥　　：即時改修
別表７（第８条１）

自衛消防隊の編成と任務

	自衛消防隊長
	                                                   

	自衛消防副隊長
	                                                   

	各隊の区分
	係　別　等
	役職又は氏名
	任　務　概　要

	本部隊
	通報連絡班
	
	１　消防機関への通報等

２　関係者への連絡

３　指示命令の伝達

	
	消火班
	
	１　消火作業従事

２　消防隊との連携

	
	避難誘導班
	
	１　避難開始の指示命令の伝達と誘導及び未避難者等の確認報告

２　非常口等の開放

３　警戒区域の設定

	
	救護班
	
	１　応急救護所の設置

２　負傷者の応急処置

３　救急隊との連携

	地区隊
	
	
	１　指定場所への通報

２　消火作業従事

３　避難誘導

	地区隊
	
	
	１　指定場所への通報

２　消火作業従事

３　避難誘導

	地区隊
	
	
	１　指定場所への通報

２　消火作業従事

３　避難誘導

	休日・夜間編成
	　自衛消防隊長等が参集するまで、休日等の勤務責任者が指揮を執り、次のことを行う。

　１　消防機関への通報

　２　消火従事及び消防隊との連携

　３　避難誘導及び負傷者の応急措置

　４　職員・従業員等の関係者への連絡


中規模消防計画作成例の空白箇所記載例について（参考）

     　　　　    （防火対象物の名称を記入）消防計画

   第１条　　　　　　　　防火対象物の名称を記入
   第２条  １  　　　 　 防火対象物の名称を記入
           ２  　　　    防火対象物の名称を記入
           ３ 〔 該当 ・ 非該当 〕 どちらかを   　　    　で消す
            ＊ 非該当の場合は、委託状況・・・  　　     　で消す
   第３条　    　　　    防火対象物の名称を記入
   第４条　　  　　　    役職及び防火管理者の氏名を記入
      （９）   　　　    従業員等を記入
   第５条
      （４）   （１年に１回・３年に１回）のどちらかを 　　     で消す
   第６条
       ２（１）ア  　　　  開店時等を記入
         　　　イ  　　　  月を記入
         （２）イ  　　　  防火担当責任者等を記入
                   　　　  月を記入
       ３（１）    　　　  点検業者名を記入
         （２）    　　　  設備業者名を記入
   第９条　　　　　　　　  電話番号を記入
   第13条          　　　  従業員又はお客さん等を記入
                   　　　  避難場所を明記する
   第16条 
         （１）ア  　　　  月を記入
               イ  　　　  月を記入
               ウ  　　　  月を記入
               エ  　　　  月を記入
 　 ＊　条文中、該当しない箇所は　　　　　　　　　　           で消す
 　 別表２  防火担当責任者の担当区域は、１階・２階・３階又は工場Ａ棟・Ｂ棟等を記入
　          火元責任者の担当区域は、休憩所・湯沸室等を記入
 　 別表３  網掛け部分に氏名・区域を記入
 　 別表４  消防隊長欄は、管理権原者及び氏名を記入
　          副消防隊長欄は、防火管理者及び氏名を記入






PAGE  

